Gördülő Felújítási és Pótlási Terv

Harkány szennyvíz rendszer

Készült: 2018.07.20. BARANYA-VÍZ Zrt. Harkányi Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3

Harkány szennyvíz rendszer	4

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások	4

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	4

I-es végátemelő aggregátor felújítása	4

Műszaki indoklás	4

Becsült költségek	4

Pénzügyi források	4

XI-es átemelő felújítása	4

Műszaki indoklás	5

Becsült költségek	5

Pénzügyi források	5

Szennyvíztisztító telep folyamatirányítás felújítása	5

Műszaki indoklás	5

Becsült költségek	5

Pénzügyi források	5

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások	6

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer

Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70-es években a hálózatot bővíteni kellett.

A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a tisztítóműre.

A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó eleveniszapos eljárás.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)

A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI5 / d

Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d

Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ

Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású, önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.

Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.

Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.

Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése akadályozza meg.

A szervesanyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.

A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.

A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a szalagszűrőprésre.

A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Erre az időszakra nem terveztünk rekonstrukciókat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

„1.”	Csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokat látjuk el.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

„2.”	I-es végátemelő aggregátor felújítása

Elvégzendő feladatok

Szennyvíz végátemelő áramfejlesztő felújítása

Építészet

Meglévő helyiség leválasztása az átemelő fogadó aknától.

Gépészet

Áramfejlesztő felújítása, beüzemelése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Áramfejlesztő csatlakoztatása a meglévő vezérlő szekrényhez.

Műszaki indoklás

Az átemelőnek folyamatos áramellátáshoz van szüksége a biztonságos üzemeltetéshez, ezért a meglévő aggregátort (amely jelenleg üzemképtelen) meg kell javítani és újra üzembe kell helyezni.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Áramfejlesztő | építészet | Felújítás | 250 |
| Áramfejlesztő | gépészet | Felújítás | 650 |
| Áramfejlesztő | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 150 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

„3.”	XI-es átemelő felújítása

Elvégzendő feladatok

Szennyvíz átemelő felújítása

Építészet

Nem tartalmaz építészeti munkát.

Gépészet

Meglévő villamos berendezések cseréje, új szint-távadó beépítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérlés átalakítása, PLC átprogramozása, folyamatirányítás módosítása.

Műszaki indoklás

Az átemelő távolról nem vezérelhető, amely az üzemeltetés során sok problémát okoz. Ezért szükség van a vezérlés átalakításához a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Áramfejlesztő | építészet | Felújítás | 0 |
| Áramfejlesztő | gépészet | Felújítás | 550 |
| Áramfejlesztő | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 150 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

„4.”	Szennyvíztisztító telep folyamatirányítás felújítása

Elvégzendő feladatok

Szennyvíztisztító telep irányítástechnika felújítása

Építészet

A szükséges víziközmű objektumok jelzőkábellel való összekötése.

Gépészet

A méréshez szükséges berendezések telepítése, beüzemelése.

Irányítástechnika és energiaellátás

A telep egyes objektumairól érkezett jelek csatlakoztatása a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.

Műszaki indoklás

A biztonságos üzemeltetés érdekében a folyamatos monitorozás és a naplózás elengedhetetlen. Ezért szükség van a telep irányítástechnikai fejlesztésére.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szennyvíztelep irányítástechnika | építészet | Felújítás | 500 |
| Szennyvíztelep irányítástechnika | gépészet | Felújítás | 1 000 |
| Szennyvíztelep irányítástechnika | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 2 000 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások

A 6-15 éves időszakban nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.