Gördülő Beruházási Terv

Harkány szennyvíz rendszer

Készült: 2019.07.20. BARANYA-VÍZ Zrt. Harkányi Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	4

Harkány szennyvíz rendszer	5

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások	5

Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetés kiépítése	5

Műszaki indoklás	5

Becsült költségek	5

Pénzügyi források	6

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	6

Zsigmondy sétány gravitációs szennyvíz vezeték kiváltás	6

Műszaki indoklás	6

Becsült költségek	6

Pénzügyi források	6

Pályázat – Norvég alap vagy TOP.	6

Szennyvíztisztító telep berendezéseinek korszerűsítése	7

Műszaki indoklás	8

Becsült költségek	9

Pénzügyi források	9

Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése	9

Műszaki indoklás	10

Becsült költségek	10

Pénzügyi források	10

Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése	10

Műszaki indoklás	11

Becsült költségek	11

Pénzügyi források	12

Szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyiségének pontos mérése megfelelő áramlásmérő kiépítésével	12

Műszaki indoklás	12

Becsült költségek	12

Pénzügyi források	12

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások	12

Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása	12

Műszaki indoklás	14

Becsült költségek	14

Pénzügyi források	14

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer

Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70-es években a hálózatot bővíteni kellett.

A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a tisztítóműre.

A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó eleveniszapos eljárás.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)

A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI5 / d

Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d

Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ

Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású, önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.

Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.

Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.

Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése akadályozza meg.

A szerves anyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.

A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.

A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a szalagszűrőprésre.

A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Erre az időszakra nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

„1.”	Csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokat látjuk el.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

„2.”	Szennyvíztisztító telep berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.

A nyers szennyvíz fogadó és osztó műtárgy felújítása

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új műtárgyak építése.

Gépészet

Gépi spirálrács cseréje új, jobb hatásfokú gépi rácsra.

Irányítástechnika és energiaellátás

Új berendezés energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Kombinált Biológiai műtárgy felújítása

Építészet

Új műtárgyak kialakítása a meglévők felhasználásával, alapozások megerősítése, szagmentesítés kialakítása.

Gépészet

A műtárgyak gépészetének beépítése (keverő, levegőztető elemek, méréshez szükséges berendezések), beüzemelése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Légfúvó gépház berendezéseinek felújítása

Építészet

A meglévő épületben kialakított helyiségben a jelenlegi légfúvók leszerelése, újak telepítése, alapzat építése, megfelelő szellőzés kialakítása.

Gépészet

Az új légfúvók telepítése és beüzemelése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új szennyvíztisztító technológiának a vezérlése, energia szükséglete és ellátása különbözik a meglévőtől, ezért azt illeszteni kell az új rendszerhez.

Utóülepítők felújítása

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új műtárgyak építése, alapozás megerősítése.

Gépészet

A műtárgyakban a fémszerkezeti elemek és berendezések cseréje, új kotróhíd telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

TFH tisztító műtárgysor kialakítása

Építészet

Új TFH fogadóakna, előülepítő, levegőztető műtárgy építése, beüzemelése.

Gépészet

Kézi rács telepítése, szivattyúk és egyéb gépészet beépítése, beüzemelése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Fertőtlenítő medence felújítás

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új műtárgyak építése.

Gépészet

A medence körüli korlátok cseréje, vegyszeradagoló cseréje.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Iszapsűrítő felújítás

Építészet

A sűrítő medence vakolathibáinak javítása.

Gépészet

A medence fémszerkezeti elemek cseréje.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Szennyvízátemelő akna felújítása

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új műtárgyak építése, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.

Gépészet

Az átemelő akna új szerelvényeinek (szivattyúk, elzárók, visszacsapók, stb.) beépítése, fémszerkezeti elemeinek cseréje rozsdamentes anyagúra.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Műszaki indoklás

A szennyvíztelepen vett minták vízvizsgálati eredményei évről évre romlanak (összes lebegőanyag, összes foszfor gyakran határérték feletti). Ez arra utal, hogy a szennyvíztisztító technológia hatásfoka folyamatosan romlik.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nyers szennyvíz fogadó akna | építészet | Beruházás | 2 000 |
| Nyers szennyvíz fogadó akna | gépészet | Beruházás | 8 000 |
| Nyers szennyvíz fogadó akna | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 1 500 |
| Kombinált biológiai műtárgy | építészet | Beruházás | 85 000 |
| Kombinált biológiai műtárgy | gépészet | Beruházás | 80 000 |
| Kombinált biológiai műtárgy | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 8 500 |
| Légfúvó gépház | építészet | Beruházás | 2 500 |
| Légfúvó gépház | gépészet | Beruházás | 12 500 |
| Légfúvó gépház | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 3 500 |
| Utóülepítő | építészet | Beruházás | 3 500 |
| Utóülepítő | gépészet | Beruházás | 18 000 |
| Utóülepítő | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 3 500 |
| TFH tisztító műtárgysor | építészet | Beruházás | 15 000 |
| TFH tisztító műtárgysor | gépészet | Beruházás | 11 500 |
| TFH tisztító műtárgysor | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 3 500 |
| Fertőtlenítő medence | építészet | Beruházás | 2 000 |
| Fertőtlenítő medence | gépészet | Beruházás | 1 500 |
| Fertőtlenítő medence | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 800 |
| Iszapsűrítő medence | építészet | Beruházás | 12 000 |
| Iszapsűrítő medence | gépészet | Beruházás | 5 500 |
| Iszapsűrítő medence | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 2 500 |
| Szennyvízátemelő akna | építészet | Beruházás | 4 500 |
| Szennyvízátemelő akna | gépészet | Beruházás | 6 800 |
| Szennyvízátemelő akna | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 2 500 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

„3.”	Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése

Elvégzendő feladatok

Szennyvíztisztító telep és az átemelők központi irányítástechnikájának kiépítése

Építészet

A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.

Gépészet

A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

A folyamatos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az irányítástechnika berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.

Műszaki indoklás

A folyamatos és biztonságos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása érdekében szükséges, hogy a szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőknél esetlegesen meghibásodott berendezések hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos figyelemmel kísérése a diszpécser központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vízműtelep | építészet | Beruházás | 600 |
| Vízműtelep | gépészet | Beruházás | 4 000 |
| Vízműtelep | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 2 000 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

„4.”	Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé.

Szennyvíz végátemelő tárolókapacitásának bővítése, gépészetének korszerűsítése

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új kezelő épület építése, tetőszerkezetének kialakítása, meglévő átemelő kapacitásának bővítése új fogadóakna építésével.

Gépészet

Csövek és egyéb szerelvények kialakítása, új szivattyúk telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

2. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése

Építészet

A meglévő műtárgyak elbontása és új kezelő épület építése, tetőszerkezetének kialakítása.

Gépészet

Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges berendezések telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

3. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése

Építészet

Új fogadóakna építése, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.

Gépészet

Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges berendezések telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

10. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése

Építészet

Új fogadóakna építése, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.

Gépészet

Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges berendezések telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

11. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése

Építészet

Új fogadóakna építése, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.

Gépészet

Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges berendezések telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Műszaki indoklás

Az 1. sz. szennyvíz végátemelő létesítésekor a tervezett kapacitás ma már nem tudja biztosítani a biztonságos üzemeltetést. Ezért szükséges az átemelő kapacitásának a bővítése.

A 2., 3., 10., ill. a 11. sz. szennyvízátemelők aknák építészeti és gépészeti berendezések állapota (rendszeres karbantartása mellett) folyamatosan amortizálódik. Ezért szükséges az átemelő aknák felújítása.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.sz. szennyvíz végátemelő | építészet | Felújítás | 10 000 |
| I.sz. szennyvíz végátemelő | gépészet | Felújítás | 7 000 |
| I.sz. szennyvíz végátemelő | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 3 000 |
| II. sz. szennyvízátemelő felújítása | építészet | Felújítás | 2 000 |
| II. sz. szennyvízátemelő felújítása | gépészet | Felújítás | 3 500 |
| II. sz. szennyvízátemelő felújítása | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 500 |
| III. sz. szennyvízátemelő felújítása | építészet | Felújítás | 2 000 |
| III. sz. szennyvízátemelő felújítása | gépészet | Felújítás | 1 800 |
| III. sz. szennyvízátemelő felújítása | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 1 200 |
| X. sz. szennyvízátemelő felújítása | építészet | Felújítás | 2 000 |
| X. sz. szennyvízátemelő felújítása | gépészet | Felújítás | 1 800 |
| X. sz. szennyvízátemelő felújítása | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 1 200 |
| XI. sz. szennyvízátemelő felújítása | építészet | Felújítás | 2 000 |
| XI. sz. szennyvízátemelő felújítása | gépészet | Felújítás | 1 800 |
| XI. sz. szennyvízátemelő felújítása | Irányítástechnika és energiaellátás | Felújítás | 1 200 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások

„5.”	Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések, szakfelügyeletek igénylése.

Gerincvezetékek cseréje

Építészet

A meglévő AC gravitációs, ill. a nyomott vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek kiemelése, a munkaárok előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE, KG-PVC) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.

Kiváltandó vezetékek:

| Utca | Vezeték | Szakág | Anyag | Átmérő | Hossz (fm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsigmondi sétány | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 150 | 60,1 |
| Hársfa tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 2,7 |
| Bajcsy Zsilinszky Endre u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 76,8 |
| Bartók Béla út | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 181,9 |
| Erkel Ferenc tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 92,6 |
| József Attila u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 78,6 |
| Liszt Ferenc tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 281,4 |
| Ady Endre utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 314,7 |
| József Attila u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 715,7 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 178,0 |
| Zsigmondi sétány | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 254,4 |
| Erkel Ferenc tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 250 | 75,7 |
| Ady Endre utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 216,0 |
| Hársfa tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 126,4 |
| Korvin Ottó utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 117,9 |
| Sallai utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 124,9 |
| Bartók Béla út | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 326,1 |
| Ady Endre utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 184,3 |
| Arany János utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 45,3 |
| Bajcsy Zsilinszky Endre u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 349,3 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 543,4 |
| Liszt Ferenc tér | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 215,1 |
| Zsigmondi sétány | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 378,1 |
| Bajcsy Zsilinszky Endre u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 120,3 |
| Korvin Ottó utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 25,8 |
| Rózsa Ferenc utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 5,4 |
| Ságvári Endre utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 140,9 |
| Sallai utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 136,4 |
| Zalka Máté utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 200 | 99,4 |
| Zalka Máté utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 250 | 41,5 |
| Ságvári Endre utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 150,0 |
| Zalka Máté utca | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 38,8 |
| Bajcsy Zsilinszky Endre u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | AC | 300 | 225,1 |
| Bajcsy Zsilinszky Endre u. | Gerincvezeték | Szennyvíz | KM-PVC | 100 | 390,2 |

Gépészet

Új (KPE, KG-PVC) nyomott, ill. a gravitációs vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek kamerázása, öblítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Nem tartalmaz irányítástechnikát.

Műszaki indoklás

Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerinc vezeték csere | építészet | Beruházás | 42 000 |
| Gerinc vezeték csere | gépészet | Beruházás | 63 000 |
| Gerinc vezeték csere | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |

Pénzügyi források

Bérleti díj, pályázat.

Víziközmű-szolgáltató nyilatkozata:

A beruházási tervrészben szereplő feladatok elvégzésének ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek felújítási és pótlási feladatait.