Gördülő Felújítási és Pótlási Terv

Harkány kistérségi vízmű rendszer

Készült: 2019.07.20. BARANYA-VÍZ Zrt.. Harkányi Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3

Harkány kistérségi vízmű rendszer	4

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások	4

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások	4

Harkány, szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása	4

Műszaki indoklás	4

Becsült költségek	4

Pénzügyi források	4

2x500-as magas tároló medence felújítása	4

Műszaki indoklás	5

Becsült költségek	5

Pénzügyi források	5

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások	5

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980., Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.

A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V. nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI. nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül.

A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz. kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA 300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.

A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db 50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi üzemben is tud dolgozni.

A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200, 160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások

Erre az időszakra nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé.

„1.”	Csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokat látjuk el.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások

„2.”	Harkány, szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása

Elvégzendő feladatok

Tároló medencék korszerűsítése

Építészet

Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.

Gépészet

A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.

Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.

Műszaki indoklás

A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb, átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatást.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tároló medence | építészet | Beruházás | 2 500 |
| Tároló medence | gépészet | Beruházás | 2 000 |
| Tároló medence | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 500 |

Pénzügyi források

Bérleti díj.

„3.”	2x500-as magas tároló medence felújítása

Elvégzendő feladatok

Tároló medencék korszerűsítése

Építészet

Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.

Gépészet

A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.

Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.

Műszaki indoklás

A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb, átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatást.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tároló medence | építészet | Beruházás | 2 500 |
| Tároló medence | gépészet | Beruházás | 2 000 |
| Tároló medence | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 500 |

Pénzügyi források

Bérleti díj.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások

Az elkövetkezendő 6-15 évben nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé.

Az összefoglaló táblázat nem került módosításra!